## PROJECT SUMMARY
Parameter | Value
Project Name | 150 kW AC Grid-Tied Solar PV System
Location | 30.009, 31.758
Building Type | Administrative
System Type | On-Grid
Installed DC Capacity | 177.6 kWp
Installed AC Capacity | 150 kW
DC/AC Ratio | 1.18
Tilt Angle | 25°
Azimuth | 0°
Total Panels | 320
Total Inverters | 2
Weight | 8.8 ton (Modules Only)

## PV MODULE DATA
Parameter | Value | Unit
Module Model | Suntech STP555S
Pmax | 555 | W
Efficiency | 21.5 | %
Voc | 50.07 | V
Isc | 14.07 | A
Vmp | 42.24 | V
Imp | 13.14 | A
Temp Coeff | -0.34 | %/°C
Dimensions | 2278×1134×30 | mm
Weight | 27.5 | Kg
Quantity | 320 | pcs

## INVERTER DATA
Parameter | Value | Unit
Model | Growatt MAX 75KTL3 LV
Quantity | 2 | pcs
Rated Power | 75 | KW
Total AC | 150 | KW
Max DC Voltage | 1100 | V
MPPT Number | 6
Efficiency | 99 | %
Strings/Inverter | 8

## STRING CONFIGURATION
Parameter | Value
Panels/String | 20 | pcs
Strings/Inverter | 8
Total Strings | 16
Total Modules | 320
Total DC ¦ N×P | 177.6 | Kwp
DC/AC | 1.18

## ELECTRICAL CALCULATIONS
DC Design Current | Isc×1.25 | 17.59 | A
DC Fuse |  | 20 | A
AC Current | P/(√3V) | 108 | A
AC Design Current |  | 135 | A
MCCB |  | 160 | A